招标说明

说明
SECUR^®60Classic EasyLiner
D0 隔离开关熔断器组（母线式安装），适用 3 线母线系统
适用 D01 和 D02 熔断体，带LED
E18 / 63 A / 3 极
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

AC-22B (400 V)

power dissipation at full load of the item:	7.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	500 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

受环境影响的降容系数: 
35°C     1.0
45°C     0, 9
55°C     0.8 

适用于熔断器和定位部件, 符合 DIN VDE 0636-3  IEC / HD 60269-3 / HD 60269-3

推荐使用带镀银末端盖的D02熔断器

进线和出线连接之间的分隔功能需根据产品标准对开关机制的开口要求来确定

当开关机构闭合和取出熔断器时, 母线和接线端子之间产生的电势能穿过LED。

连接端
1.5 - 16 mm²圆多股导线和细密导线不带导线套
1.5 - 16 mm²细密导线带导线套*
1.5 - 10 mm² 细密导线带导线套 
1.5 - 10 mm² 圆单股导线 

* 16 mm²使用卷曲工具 PZ 16压入,  产品类型Weidmüller或
使用压力钳25R,  产品型号 Phoenix Contact

不带侧面模块时连接导线的侧面安装最大(包括) 6mm², 带侧面模块时连接导线的侧面安装最大(包括)10mm² 

原材料性能
壳体:
	耐温性最高 130°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600
	不含卤素
开关:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素

其他
spring terminal enables connection without tools (at first installation)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31575000B