招标说明

说明
AMBUS^®Panel
圆筒形帽熔断器座, 带LED
Class J 级 / 单极, 框端子 50 mm²
60 A / 600 V (27x60)

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

认证许可
CSA, UL

电气数值

额定电流 (UL):	60 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1.3 W

SCCR:	200 kA

适用于J 级35 - 60A熔断器 符合UL 248-8 (27x60)

LEDr
工作电压范围: 110 - 600 V AC / DC

连接端
用于符合 IEC / EN标准的使用 : 
1 导线: 铜 6 - 50 mm², Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 导线(相同横截面) : 铜 4 - 16 mm², Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.
所有导线为细密导线, 直接连接或通过导线套连接, 
(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

用于符合 UL / CSA标准的使用 : 
只使用符合UL486E标准的铜导线
1 导线: AWG 14 - AWG 1,  C类, Md 4.0 Nm / 35 lb.in.
2 导线(相同横截面积) : AWG 14 - AWG 6, C类, Md 4.0 Nm / 35 lb.in.

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
熔断器支架:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素
连接螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

其他
连接夹开口较大, 也适用于2个相同的导线(并排)
放置标志牌
带熔断器故障指示器
在使用直流电时, 任意极性

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31923000