招标说明

说明
AMBUS®Panel
圆筒形帽熔断器座, 带LED
Class J 级 / 单极, 框端子 50 mm²
30 A / 600 V (21x57)

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

认证许可
CSA, UL

电气数值

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0.2 W

SCCR:	200 kA

适用于J级1-30A熔断器 符合UL248-8(21x57 )

LEDr
工作电压范围 : 110 - 600 V AC / DC

连接端
用于符合 IEC / EN标准的使用  : 
1 导线 : 
铜 0.75 - 1.0 mm², Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.
铜 1.5 - 50 mm², Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 导线(相同横截面积) : 
铜 0.75 - 1.0 mm², Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.
铜 1.5 - 10 mm², Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.
所有导线为细密导线, 直接连接或通过导线套连接
(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

用于符合 UL / CSA标准的使用 : 
只使用符合UL486E标准的铜导线 60°C/75°C
1 导线 : 
AWG 18 - AWG 1, B类, Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 导线(相同横截面积) : 
AWG 18 - AWG 6, B类, Md 3.5 - 4.0 Nm / 31 - 35 lb.in.

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
熔断器支架:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素
连接螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

其他
连接夹开口较大, 也适用于2个相同的导线(并排)
放置标志牌
带熔断器故障指示器
在使用直流电时, 任意极性

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31932000