招标说明

说明
EQUES^®60Classic
母线转接器 32 A
44 x 200, with plug-in connection 3RV29 (Siemens)
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	32 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.5 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

SCCR: 30 kA with 3RV2.1/2.2 up to 12,5 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 600 V AC, 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 25 A / 480 V AC, 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 16 A / 480 V AC, 50 kA with 3RV2.1/2.2 up to 32 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 480 V AC 

其他
Werkzeuglose Kontaktierung zum Schaltgerät mit Stecker 3RV29
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32036000A