招标说明

说明
EQUES®CrossBoard
转接器 45 A
1 个可调节的支承导轨，带导线 AWG 8 (10 mm²)
45 x 160

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	45 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	45 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

其他
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32692000A