招标说明

说明
QUADRON®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 00，160 A，母线式安装，上端/下端连接
框端子
适用 5 线系统
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-21B (690 V)
AC-22B (500 V)
AC-20B (1000V) 在污染等级2时

如果在使用大于690V AC或者160A时, 需要可视提示 : 不能带负荷进行开关

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-21B (220V)
DC-21B (440V / 100A)
DC-22B (220V / 63A)
DC-20B (1000 V) 在污染等级2时

如果在使用大于440V DC或者160A时, 需要可视提示: 不能带负荷进行开关

power dissipation at full load of the item:	17.7 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

SCCR:	100 kA

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。

在使用多个元件并排运行时, 应注意符合VDE 0660 部分 500/EN60 439-1标准, 表1中的额定负载系数。

系统元件: 正面 防护等级 IP30 符合 DIN EN 60529 标准,  取决于安装时的连接范围 转接器模块: 正面保护等级 IP20, 符合 DIN EN 60529 (防止手指接触) 

其他
CrossLink® Technology 转接器技术
通过快速安全对调转换模块更换上下端出线; 带电部分带有触摸保护
简便安全的挂接和连接
通过两部分组成的防触摸保护实现安全的连接
适用矩形母线的母线架可覆盖安装

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33075000