招标说明

说明
QUADRON^®Panel
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 3，630 A，固定式
螺钉 M12

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	630 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

额定电流 (UL):	600 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000V) 在污染等级2时

当使用大于690V AC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-22B (440V)
DC-21B (440V)
DC-20B (1000 V) 在污染等级2时

当使用大于400V DC时, 需要可视提示: 不要带负荷进行开关。

power dissipation at full load of the item:	36.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	35.2 kA

SCCR:	100 kA

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

连接端
附件: 
压板连接:  铜 150-300mm² rm,  f+AE; 多层软铜排 25x1-13; 6-8 Nm 扭力矩
单层棱形端子 铜,  铝* 150-300mm² rm,  sm,  f,   f+AE; 6-8 Nm 扭力矩
双层棱形端子：铜  2x 150-185mm² rm,  sm,  f+AE;  6-8 Nm 扭力矩

*使用铝导线连接时需要维护。

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   

其他
开关装备有灭弧装置。
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。
盖罩带有自动闭合的检测孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33203000