招标说明

说明
QUADRON®Panel
圆筒形帽熔断器座
Class J 级 / 3 极, 连接端子 300 mm²
400 A / 600 V (54x181)

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

认证许可
CSA, UL

电气数值

额定电流 (UL):	400 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	14.8 W

SCCR:	200 kA

适用 J级 熔断器 225 - 400A 符合 UL 248-8标准  (54x181)

连接端
带插孔的端子, 开口空间 直径 23.0 mm 

符合 IEC / EN标准  : 
16 - 240 (300) mm²
细密导线, 直接连接或通过导线套连接, 
圆多股导线
Md 38 - 40 Nm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

符合UL标准 : 
AWG 4 - MCM 600
绞合导线(多股的)符合UL 486E标准的B类
336 - 355 lb.in.

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
防触摸保护:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 
连接螺钉:
	螺钉 M8, 镀锌, 镀铬 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33308000