招标说明

说明
QUADRON®Panel Speed
隔离开关熔断器组，3 极
螺钉 M10
尺寸 1

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
VDE

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

AC-23B (690V,  250A)
AC-23A (500V,  250A)
AC-22A (690V,  250A)

power dissipation at full load of the item:	60.8 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV

熔断器 gL/gG,  尺寸1,  690V / 250A 适用熔断器 IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2 尺寸1 最大 23 W 损耗功率, 

Special operating conditions corresponding to IEC / EN 61439-1 may yield to foulty activations of pilot switches and fuse monitors. The operating conditions have to be considered for the analysis of status signals.

在使用多个元件并排运行时, 应注意符合VDE 0660 部分 500/EN60 439-1标准, 表1中的额定负载系数

系统元件: 正面防护等级 IP20 符合DIN EN 60529标准,  取决于安装时的连接区域 ;  防触摸保护符合 DIN EN 50274标准

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
连接螺钉:
	螺钉 M10, 镀锌, 镀铬 

其他
带瞬时开关装置用于进行频繁开关操作, 使用等级 "A"
在位置0锁定, 最多加装3个挂锁
FLAG-指示器显示开关位置
通过双断点可无危险并且无需工具更换熔断器
通过取下带熔断器的面罩作为可视的明显断开点
符合 IEC / EN 60204-1, 可作为电网分断设备的主开关使用

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33512000