招标说明

说明
带连接端子的母线支架
3 极，带集成端子 1.5 - 16 mm²
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0.8 W
最大电流负载能力 (IEC):	80 A

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

连接位置的电流负载能力为 80 A
短路稳定性: 
当母线架间距550mm时 冲击耐受电流 &gt; 30 kA 
母线架间距250 mm时 冲击耐受电流 &gt; 50 kA
 更多数值参阅短路稳定性图表

其他
连接端子母线架, 带集成端子, 用于给母线供电或从母线分线
带内置螺钉孔, 也可用作中间支架。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01484000