招标说明

说明
AMBUS®60Classic
熔断器式隔离开关
适用熔断体 10 x 38，IEC 60269-2
10 x 38 / 3 极
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), CSA, UL, VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

AC-22B (500 V)
AC-21B (690 V)

power dissipation at full load of the item:	1.0 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	462 V
带熔断器时的分断能力:	100 kA

SCCR:	50 kA

适用熔断器, 符合 IEC / EN 60269-2标准 (gG,  最大 3W)

连接端
符合IEC标准: 铜 1.5 … 6 mm2 (f,  re)
符合 UL /CSA标准: AWG 16 … AWG 10 (str)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31954000