招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极 + N
框端子 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0，墨灰色手柄
160 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 125 A)
AC-23 A (500 V / 160 A)
AC-22 A (690 V / 125 A)
AC-22 A (500 V / 160 A)
AC-21 A (690 V / 160 A)

power dissipation at full load of the item:	12.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
rated making capacity:	4.5 kA

连接端
für Anwendungen nach IEC / EN :
50 - 70 mm² feindrähtig
Md 6,0 Nm

50 - 70 mm² rund mehrdrähtig
Md 7,2 ....? Nm

50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
6,0 Nm

70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
7,2   ? Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 3/0
53,1 lb-in

其他
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33032000A