招标说明

说明
QUADRON^®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 00，160 A，母线式安装，上端/下端连接
螺钉 M8
适用 5 线系统
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	17.7 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

SCCR:	100 kA

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。

在使用多个元件并排运行时, 应注意符合VDE 0660 部分 500/EN60 439-1标准, 表1中的额定负载系数。

系统元件: 正面 防护等级 IP30 符合 DIN EN 60529 标准,  取决于安装时的连接范围
转接器模块: 正面保护等级 IP20, 符合 DIN EN 60529 (防止手指接触) 

连接端
螺钉M8 

压板连接(包含在供货范围内) : 铜 1.5 -70mm² rm,  f+AE; 多层软铜排 12x1-10; 
3 Nm 扭力矩

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33079000