招标说明

说明
QUADRON®60Classic Speed
隔离开关，3 极
螺钉 M10，上端连接，适用于门耦合旋转手柄
320 A
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	320 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

AC-23B (690V/250A)
AC-23A (500V/250A)
AC-23B (400V/280A)
AC-22A (690V/250A)
AC-22B (690V/300A)
AC-22B (500V/320A)

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV

额定短路分断能力 12kA (690V AC) 条件下额定短路电流50kA (熔断器 gL/gG 尺寸 1 250A-690V AC)

Special operating conditions corresponding to IEC / EN 61439-1 may yield to foulty activations of pilot switches and fuse monitors. The operating conditions have to be considered for the analysis of status signals.

在使用多个元件并排运行时, 应注意符合VDE 0660 部分 500/EN60 439-1标准, 表1中的额定负载系数

系统元件: 正面防护等级 IP20 符合DIN EN 60529标准,  取决于安装时的连接区域 ; 防触摸保护符合 DIN EN 50274标准
转接器模块: 正面保护等级 IP20, 符合 DIN EN 60529 (防止手指接触) 

其他
带瞬时开关装置用于进行频繁开关操作, 使用等级 "A"
在位置0锁定, 最多加装3个挂锁
FLAG-指示器显示开关位置
双断点
符合 IEC / EN 60204-1, 可作为电网分断设备的主开关使用
与红黄色门耦合旋转手柄配合使用可用作紧急开关
主开关和紧急开关只在带有AC23A/B时组合使用
AC-23B (400V/280A),  AC-23B (690V/250A)

CrossLink® Technology的转接器技术
简便安全的挂接和连接
适用矩形母线的母线架可覆盖安装

在手柄位置不变的情况下, 开关可以左右90°安装。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33554000