招标说明

说明
QUADRON^®185Power
条形熔断器式隔离开关 160 A
尺寸 00，3 极分断，带熔丝监测器
high version with box terminal 70 mm²
185Power

185Power是具有革新意义的用于电能分配的母线系统, 包括母线系统、用于供电的连接模块/条形连接器,加长连接夹,条形NH-熔断器式隔离开关, 条形NH-隔离开关熔断器组和连接断路器的转接器

通过 Crosslink防触摸保护模块的使用实现185mm母线系统的防触摸保护。

Crosslink 防触摸保护模块的防护等级为IP2X(正面)。
Crosslink防触摸保护带有附加的缝隙盖罩IP4X(正面)

所有的系统部件可以通过挂钩安全、简便、快捷的安装在Crosslink防触摸保护模块上。

30mm,  40mm,  60mm,  80mm,  100mm,  120mm x 10mm的扁平铜母线系统。选择组装的短路稳定性已通过检测。可达到的最大值为: 脉冲峰值电流 Ipk最大105kA/秒,  Icw 最大50kA/秒。 

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

AC-23B 160A/400V
AC-22B 160A/500V

power dissipation at full load of the item:	28.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	400 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	4 kV

Special operating conditions corresponding to IEC / EN 61439-1 may yield to foulty activations of pilot switches and fuse monitors. The operating conditions have to be considered for the analysis of status signals.

防护方式 IP20 正面, 取决于安装时的连接区域

连接端
框端子: 
1.5 -70mm² 细密导线和细密导线带导线套, 可连接带绝缘的压铸成型导线末端最大95mm²
1.5 -10mm² 圆单股导线
16 -70mm² 圆多股导线
2x10mm², 2x16mm² 和 2x25mm² 细密导线带导线套, 导线相同, 并排排列, 四边铸压
2x 10-35mm² f 导线相同, 并列排列

多层软铜排 9-13mm 宽
 端子开口空间 13 mm x 13 mm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

其他
盖罩带有自动闭合的检测孔。

盖罩在关闭状态下可锁定。 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33771000A