招标说明

说明
CAPUS^®Panel
隔离开关，3 极
框端子 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1，黄色-红色手柄
63 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	63 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-22 A (690 V / 63 A)
AC-21 A (690 V / 63 A)

power dissipation at full load of the item:	3.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	8 kV
rated making capacity:	3.5 kA

连接端
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

其他
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33884000A