招标说明

说明
AMBUS®Panel
熔断器式隔离开关
14 x 51 / 1P
50 A / 690 V

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), CSA, UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	50 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	50 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0.9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR:	100 kA

适用于熔断器 符合IEC / EN 60269-2, 允许的额定损耗功率: gG/gL最大5 W, 允许的额定损耗功率: aM最大3W, 额定工作条件下允许的额定损耗功率: aR / gR / gRL 最大6.5W, 此时必须连接横截面积最少25 mm²的导线 

连接端
框端子 : 
1.5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
细密导线, 直接连接或通过导线套连接
Md 2.5 - 3.0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
熔断器支架:
	耐温性最高 140°C, 
	根据UL 94 有阻燃性,  
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
连接螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

其他
连接夹开口空间较大
放置标志牌

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31278000